## Sheet1
1
SUBMITTAL
CONSULTANT : Y.H.ASSOCIATES.
Messrs.
Pioneer Engineering Services.
2 - C 1st Floor, Sunset Lane,
Phase lI DHA, Karachi.
Phone : 35890307 ¦ 35881523
Attn : | Mr.Bilal.
Reference No : | K2 : 041 |  | Date :26.Jan,2021
Subject : | MCC FOR FORUM SHOPPING MALL KARACHI.
ITEM NO : 1 |  | MCC - 01 | ( FLOOR ) |  | 1 NO.
INCOMING : |  |  | RC 415 V
Schneider |  | M.C.C.B T.P | 50KA | 1250A | 1
TENSE - TURKEY |  | MULTIMETER | 96 x 96 | 1200/5A | 1
PUMA / NAIS / DIXSEN |  | CURRENT TRANSFORMERS |  | 1200/5A | 3
Schneider |  | INDICATING LIGHTS | PHASE | RGB | 3
Schneider |  | CONTROL M.C.B. S.P | 6KA | 2A | 3
OUTGOING :
AIR COOLED CHILLER - 1 & 2 263.4KW C.P 2NOS.
Schneider |  | M.C.C.B T.P | 36KA | 630A | 2
ENTES - TURKEY |  | AMMETER | 96x96 | 600/5A | 2
PUMA / NAIS / DIXSEN |  | CURRENT TRANSFORMERS |  | 600/5A | 2
CHILLED WATER PUMP - 01,02 & 03 18.5KW D.O.L 3NOS.
PUMA |  | CHANGE OVER SWITCH | T.P | 60A | 3
Schneider |  | CONTACTOR | T.P | 18.5KW | 3
OWNER PROVIDED |  | VFD |  |  | 3
Schneider |  | M.C.C.B T.P | 30KA | 60A | 3
ENTES - TURKEY |  | AMMETER | 96x96 | 60/5A | 3
PUMA / NAIS / DIXSEN |  | CURRENT TRANSFORMERS |  | 60/5A | 3
Schneider |  | CONTACTOR | T.P | 18.5KW | 3
Schneider |  | AUXILIARY CONTACT |  |  | 6
Schneider |  | E.O.C.R | Adj : | 5-60A | 3
CAMSCO - TIWAN |  | H.O.A. SWITCH | S.P | 10A | 3
CAMSCO - TIWAN |  | PUSH BUTTON | ON OFF | RG | 6
Schneider |  | INDICATING LIGHTS | ON/OFF/TRIP RGY |  | 9
Schneider |  | CONTROL M.C.B. S.P | 6KA | 4A | 3
IMPORTED |  | TERMINAL FOR CONTROLS |  | 6 mm | 18
IMPORTED |  | TERMINAL FOR POWER |  | 25 mm | 12